# 医疗净化手术室管理

医疗净化手术室是外科手术发展的需要，由于我国洁净手术室现正处于发展阶段，许多医院刚刚成立或改造净化手术室，因此如何使净化手术室发挥应用作用，是医院专业管理人员关心的问题。只有根据洁净手术室的设备要求，对洁净手术室进行严格的管理，科学的使用，才能满足手术病人及医护人员对手术室的需求。以下就洁净手术室的管理及使用方法进行探讨。

1.手术室的空气净化

（1）空气净化系统虽然可以净化空气，大大减少空气中浮游菌的数量，但这一系统在运行时本身并没有杀菌消毒功能，所以洁净手术室应有严格的卫生管理制度，并按常规要求做好消毒灭菌工作，遵守无菌操作规则。

（2）每天手术前净化空调系统应提前30min，长时间不用洁净手术室，除做好风口等清洁工作外，应提前开机3h.

2.严格人流、物流管理

（1）国外有资料介绍，洁净手术室中的灰尘80%来源于人。因此，在手术中要尽量减少人员流动，除严格控制参观人员外，尤其不允许手术参加人员由污染手术间进入无菌手术间。

（2）分区管理，不得交叉使用洁、污通道。接送病人时应用交换车并做好标记，使内外分开，减少污染源带入。

（3）常规用的手术消耗材料、药品均在手术间的墙柜中分类放齐放全，这样手术开始后麻醉师、护士可以尽量不出门，保证了手术间的密封层流效果。

3.手术室的清洁

手术间的清洁应采用湿擦的方法，在净化空调系统运行中进行。如遇感染手术，手术间经化学制剂处理后，再用清水擦拭。如室内需要进行熏蒸消毒时应停风后进行。

4.手术室的监测

每月对手术室空气、物体表面、手术人员的手进行细菌培养，对空气灰尘粒子数、噪音、温湿度进行监测1次，并将结果备案。

5.净化系统设专职人员进行维修保养

根据监测结果更换过滤器。一般初效、中效过滤器半年更换1次，高效过滤器半年检修1次，1～2年更换1次，回风口过滤网每月清洗2次。

总结，医疗手术室的管理至关重要，有效、科学、严格的管理对保证医疗质量、控制感染起到了关键性的作用。这次检测是按照竣工验收时检测的内容和方法进行的。

（1）内容包括： 1．手术室温度  2．手术室相对湿度3．手术室空气洁净度  4．手术室噪声  5.手术室压力梯度因层流系统并无消毒灭菌之功效，层流手术室其“无菌”环境主要是通过空气的过滤、层流以及室内维持正压状态来维持的。因此，手术室环境的管理必须强调以下方面：

（1）严格人流、物流管理：

严格控制人员进出。严格着装管理要求。保持手术室“相对密闭状态”，保证室间空气的洁净度。

严格分离洁污流线，以保证手术部空气的洁净度及流程的需要。划分无菌、急诊和感染手术间。 控制手术间空气的温度：适宜的温度不仅使病人舒适，更有利于伤口的愈合。室内温度控制在22～25℃，湿度控制在50%～60%较为合适，不仅满足人体舒适度且又不利于室内微生物的生存。

（2）强化卫生清洁管理：

手术部的一切清洁工作必须采用湿式打扫，在净化空调系统运行中进行，手术间无影灯、手术床、器械车、壁柜表面及地面应在每天手术前后用清水、消毒液各擦拭1次。每周进行彻底清扫1次，每月再进行卫生大扫1次，使用的清洁工具不宜用掉纤维的织物材料制作。对空气灰尘粒子数、噪音、温湿度进行检测1次，并将结果上报备案。

（3）减少各种污染的机会：

各项术前准备工作在打开无菌包前进行。严禁在手术室间折叠各种布类敷料。 层流净化手术室人员管理 通过组织手术室全体护士和麻醉人员进行理论学习，明确层流净化手术室工作原理和环境要求，熟悉各级手术间手术适用情况。对手术医生也进行了层流净化手术间基本知识和操作要求的培训。

（4）严格规范护理人员行为和各项操作，包括以下几个方面：

1）设置严格的工作流程：

设置严格工作流程，明确区分洁污流线是洁净手术室平面组合的重要原则之一。根据各班职责制定出严格的工作流程。 手术环境的调节与维持方面：由夜班护士于每日择期病人入室前30分钟开放空调机组，设定室温在22～25℃，相对湿度为50%～60%，术中由巡回护士根据手术医生和患者的需要随时调节室温；同时强调空气洁净度是必要保障条件，严格禁止在手术间抖动衣物布类，防止微粒在室间飞扬。

2）手术间物品的放置：

我们根据手术间分类确定各专科常规手术室，再根据专科手术特点和要求常规备物，各手术间均制定物品放置标准示意图，专科手术间内物品相对固定。手术室护工的管理首先要以人为本，提高护工的工作积极性。首先，必须重视管理对象的身心特点，采取切实可行的管理措施，尽量发挥卫生工人的积极性。其次应加强爱岗敬业教育，应将职业道德教育放在首位，采取谈心等具体形式帮助其树立正确的人生观，爱岗敬业，在平凡的工作岗位上实现自己的人生价值。再次应定期进行培训，考核合格后才能上岗。学习并遵守手术室规章制度，制定出护工工作职责和工作质量标准。

（5）净化手术室运行管理  正确使用：

手术床应放置在层流天花网对应处，一切操作尽量在层流天花网对应处进行，避免在回风口开启无菌包。感染手术尽量安排在设有负压层流手术间，遇特殊手术进行特殊消毒。严格执行三通道线路:层流手术室的设计有三条出入线路，即工作人员出入口、病人出入口、污物出口。

（6） 控制清洁质量：

净化空调系统初次使用必须连续运行24小时，空气细菌培养两次合格方可使用。每次手术之前30分钟打开层流空调系统，接台手术中间间隔15分钟，使空调系统连续运行，尽量排尽上台手术污染的尘粒，保证手术间空气质量。定期专人检测空调系统运行情况，做好维护保养工作。每日于术前术后用0.5%速消净湿式去除门、窗、无影灯、输液架、器械台、脚踏板、地面、麻醉机等的血迹及灰尘。每周应扫除1次，包括天花板、墙壁和地板，尤其是抽风，回风口很易藏尘、藏菌要拆洗清洁定期检查更换，以防其本身受到污染。初效、中效过滤器每6个月更换1次，高效过滤器1～2年更换1次。回风口每周清洁1次，以确保尘埃过滤效果。

（7）设备维护：

为了保证室间的恒温恒湿，实行空调24小时开放，也可根据自己的实际情况在术前30分钟打开。手术间工程技术人员定期负责检查控制板上空调显示情况，负责净化空调系统的保养。每星期清洗初效过滤网1次，出风口1次，防止其本身受到污染。中效、高效过滤网的更换根据空气培养的结果，一般每2年更换1次。

医疗手术室是一个多专业功能的综合整体，采用空气净化措施是将空气中的尘埃离子过滤、消毒，使细菌无载体传播。空气净化虽是主要矛盾，但更重要的是取决于手术全过程、全方位的护理质控。我们加强了对层流手术间的使用管理，使用至今仍保持良好的面貌，且每月的空气培养均达标。使用层流手术室，强化无菌观念和正规化管理仍然是医疗程安全的根本保证与要求，仍然是手术室工作之根本、之重点，只有当两者紧密结合起来才是趋于完美的。